# GKQ高空测试钳使用说明书

上海康登电气科技有限公司

高空测试钳简介（I型 II型 III型）

前言

为了解决传统的高空作业测试和检修转移到地面进行排除带来的危险，我公司在有关电力系统人员的支持指导下研制出来的高空测试钳。测试人员只需要在地面操纵专用操作杆即可轻松完成测试。多年来，在全国许多供电公司、电厂、电力试验作业中使用，得到了很高的评价和欢迎。

- 用途

GKQ系列高空测试钳主要用于电力系统的变电检修。进行接触电阻，回路电阻，机电保护CT试验。在地面直接操作，可选择任何可夹持的位置进行测试。操作简单，安全可靠，省时省力具有接触完好，短时间电流大，过载能力强，实用性强，使用轻便等优点。

- 性能结构

- 头部外壳（滑槽）采用优质不锈钢制作，强度高，外观新颖美观。

- 接触钳口采用H62硬质铜皮制作。为了增加接触面和电流量，特别设计了宽钳口。如需通过较大电流时还可以上下钳口连通，使上下钳口接触。

- 操作杆由耐高压环氧玻纤制作而成，重量轻，强度高，220KV内安全使用。伸缩杆每节1M，连接三节可测4米，四节6米，五节8米。伸缩杆可伸缩成一体，体积小便于收藏。

- 操作原理

可伸缩杆头部螺丝连接测试钳夹，伸长操作杆将钳口挂卡在接线位置，推，拉操作杆即可使钳口自由开合。测试时只要稍用力一拉即可使前钳口夹紧，在重力作用下使内部的锁紧装置自动夹紧。钳口内部的蓄能弹簧作用下接触更安全，测试数据更精确。反之只要一推即可松开，轻松完成测试工作。

- 接线方法

- 测试较大电流时：

在高空钳的上下钳口用短导线连接，使上下钳口同时接触以增大电流。

- 测试较小电流时：

在高空钳上下钳口接线处，上钳口接电流线，下钳口接电压线，可一次测试完成电流和电压的测试。

- 高空测试钳配置数据

| 序号 | 名称 | 长度（M） | 电流（A） | 耐压（KV） | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试夹具 | 0.5 | 100 |  | 不锈钢.H62铜板 | 钳夹开口65mm |
| 2 | 操作杆 | 3.5 |  | 250 | 环氧绝缘管 | 可测高度4M |
| 3 | 操作杆 | 5.5 |  | 250 | 环氧绝缘管 | 可测高度4M |
| 4 | 操作杆 | 7.5 |  | 250 | 环氧绝缘管 | 可测高度4M |
| 5 | 电流线16mm² | 10 | 80 | 2 | JBF多股软线 | 插片或插头连接 |
| 6 | 电压线16mm² | 10 | 8 | 2 | JBF多股软线 | 插片或插头连接 |
| 7 | 触头 |  |  |  |  |  |
| 8 | 挂钩 |  |  |  |  |  |
| 9 | 铝合金箱 |  |  |  | 铝材 | 1555*270*120 |

注：高空钳的配线一般都是以客户的要求再配置的