# ZGF-C型直流高压发生器

# 上海康登电气科技有限公司

# 一、应用范围

ZGF-C型直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。

ZGF-C型直流高压发生器。应用AIPWM技术，对PWM技术的不准确线性度进行了调整，使仪器精度得到了大幅度提高。并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值，不能设定电流值及电压飘移的问题，在保持手动0.75UDC1mA功能按钮的基础上，增加了AI全自动氧化锌避雷器测量，电缆分段耐压试验，自动耐压试验功能，并可以直接打印试验报告及保存实验报告，避免了实验报告手写有错误的问题（储存数据只能从002开始），保留了手动方式，增加了任意电压、电流下打印功能，及总时间T1和分段计时T2功能。仪器增加了万年历和时间功能，实验报告带有时间和日期。

备注：接无线传输微安表时，主机需要设置到无线微安表模式！不需要无线模式时主机设置到内部微安表模式即可！（无线微安表选配）

二、技术特点

·全自动做氧化锌避雷器试验，显示升降压过程，显示等待时间。显示并且打印电压电流波形。

·全自动做电缆分段耐压试验，显示升压过程，显示等待时间。显示并且打印电压电流波形。

·自动耐压试验，显示升降压过程，显示等待时间。显示并且打印电压电流波形。

·采用AIPWM技术，对PWM不准确线性度进行了调整，精度得到了大幅度提高。纹波系数≤1%。

·带有总时间T1和分段计时T2，及任意电压、电流下打印功能。

·仪器增加了万年历和时间功能，实验报告带有时间和日期。

# 三、主要技术性能及规格及工作方法

- 电压输出 0-300kV  精度1%

- 电流输出 0-5000uA  精度1%

- 具有高精度0.75UDC-1mA单触按钮，精度≤1％

- 具有全自动做氧化锌避雷器试验，电缆分段耐压，自动耐压功能

- 具有手动调节电压输出功能。

- 工作方式 ：间断使用：额定负载30分，1.1倍额定电压使用：10分钟

- 工作环境 ：温度：-10℃～+40℃

- 相对湿度：室温为25℃时不大于85％（无凝露）

- 海拔高度：1500米以下

# 四、使用说明

# （一）、面板说明

1.打印机                         2.液晶屏                                  3.报警灯

4.急停开关                     5.天线（选配）                      6.RS232接口

7.电源开关                     8.电源插座                              9.中频插头

10.触摸键盘                 11.调压旋钮 （粗调 ）           12.调压旋钮（细调）

13.接地柱

## （二）、操作说明

1.手动升压操作：

仪器黑色高压线大夹子夹到被试品的高压侧。高压线的另外一侧悬空。被试品的低压侧通过透明接地线接到仪器接地柱上，同时保证接地柱接地。

插上电源线，打开电源开关，屏幕显示图 开机画面

图 2

按面板“功能”键选择屏幕“直流高压发生器”，面板“启动/停止”

键进入

注：屏幕“I N”为有线微安表模式，按面板“启动/停止”键会改为“I E”此时为无线微安表模式。

我们以I N 模式来作说明，按面板“功能/打印”选择到屏幕“启动”，然后“启动/停止”键进入：

此时，轻轻扭动面板“调压旋钮”进行升压即可。

屏幕“T1”代表实验总时间，“T2”为分段计时（在实验过程中按面板“增大/计时”键来计时某个时间段的实验情况，按面板“启动/停止”键退出分段计时）。“BU”为实验保护电压(最高电压）。“BI”为实验保护电流(最高电流）。

做氧化锌避雷器实验时，电流升到1mA后，按面板“0.75UDC1mA存储”键电压自动降到75%及显示氧化锌避雷器的泄漏电流。

实验完成后可按“0.75UDC1mA存储”按键进行保存实验数据。如需打印，按面板“功能/打印”键，退出按“启动/停止”即可。

2.自动氧化锌避雷器试验

打开电源开关，按面板“启动/停止”键选中屏幕显示“氧化锌避雷器”，按面板“启动/停止”键进入

此时，按下功能键移动光标到相应参数上通过增大键或减小键或启停键修改数值。

如果没有使用无线微安表，我们一定要选择“IN”。

如：10kV避雷器保护电压就选择30kV，保护电流就选择1050uA。

修改完参数，移动光标到启动测试，按下启停键，进入测试。

此时电压上升，电流为0。电压升到25kV左右时候，电流开始大幅度增大，电压增大很小。

当电流升到1000uA时候，仪器停止升压，此时1mA电流开始计时，默认计时5秒钟。计时完毕之后，仪器开始降压，当电压降到0.751mA下电压时候，等待5s秒钟。然后迅速关闭高压。自动放电。如果放电电压非常缓慢，建议使用放电棒人工放电。

3、电缆分段耐压试验：

按面板“启动/停止”键，选中屏幕显示“分段升压”选项，按面板“启动/停止”键进入

此时，按下功能键移动光标到相应参数上通过增大键或减小键或启停键修改数值。

如果没有使用无线微安表，我们一定要选择内部微安表。

修改完参数，移动光标到启动测试，按下启停键，进入测试。             当电压升到第一段电压时候，开始计时，当计时结束时候，开始第二段升压。。。。。当第6段升压计时完毕仪器会关闭高压。自动放电。如果放电电压非常缓慢，建议使用放电棒人工放电。

当放电完毕之后，仪器显示电缆分段耐压测试结果界面。

此时按下增大键显示测试波形。

此时按下减小/存储键，存储测试结果。

此时按下功能/打印键，打印测试结果。

此时按下启动/停止键，仪器返回到功能选择界面。

（如想三段升压，第四段U4 电压设置为比第三段电压U3低即可）。

4、自动耐压试验：

在图2功能选择界面下，移动光标到自动耐压试验，按下启动/停止键，

显示自动耐压试验参数设置界面。

按面板“启动/停止”键，选中屏幕显示“单次升压”选项，按面板“启动/停止”键进入

K  为升压速度（1.00为最佳升压速度若无必要尽量不要修改），通过增大键或减小键或启停键修改数值，K 越高升压速度越快。

如果没有使用无线微安表，我们一定要选择内部微安表。

修改完参数，移动光标到启动测试，按下启停键，进入测试。

当电压升到设定电压时候，开始计时，计时完毕仪器会关闭高压。自动放电。如果放电电压非常缓慢，建议使用放电棒人工放电。

当放电完毕之后，仪器显示自动耐压试验结果界面。

此时按下减小/存储键，存储测试结果。

此时按下功能/打印键，打印测试结果。

此时按下启动/停止键，仪器返回到功能选择界面。

# 五、放电棒的使用

1、专用放电棒不得直接接触及高压直流放电，应保持一段距离，待放电棒尖端初产生电晕放电，被试品上电压逐步下降20%试验电压时，再将放电棒触及微安表外壳放电。最后将放电棒接地端地线直接挂在被试品上。

2、特别注意不准将地线直接在高压微安表外壳上直接放电，以免强大的冲击放电电流引起高压微安表损坏

六、双节倍压筒使用方式

200/300kV/5mA分两节为例，单节时可做200kV/5mA使用，可用于35、110、220kV系统电气设备直流高压试验，此时可保证测量的准确性；两节使用时可做300kV/5mA 使用.可用于500kV氧化锌避雷器直流试验及110kV交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用，大大方便了现场用户的使用。

倍压筒可分节使用，上、下节倍压筒采用快速卡口式连接，上节与下节对准卡扣即可，方便快捷。（双节倍压筒需接限流电阻）